## Meny
MENY
Netto nåverdier oppsummering | NNV- Elektrifisering av Melkøya
Regnearket oppsummerer netto nåverdi for | Regnearket viser en detaljert fremstilling av
begge alternativene. I tillegg oppsummeres effekter | beregning av netto nåverdi for elektrifiserings-
av endring i gasspris, strømpris og karbonprisbaner. | alternativet.
NNV- nullalternativ | Følsomhetsanalyse
Regnearket viser en detaljert fremstilling av | Regnearket viser en detaljert fremstilling av
beregning av netto nåverdi for null-alternativet | beregningen av utslippskostnader ved lav og høy
karbonprisbane.
Endring karbonpris | Karbonprisbaner
Regnearket viser en detaljert fremstilling av | Regnearket viser oversikt over karbonprisbaner
beregningen av utslippskostnader ved prisendring | som er brukt i framstillingen.
i petroleum karbonprisbane.
Noter
Regnearket gir forklaring knyttet til de ulike
virkningene som er tatt med.

## Netto nåverdier oppsummering
| Netto nåverdier oppsummering |  |  |  |  | Følsomhetsanalyse
|  | Netto Nåverdi |  |  |  | 1. Effekt av strømprisendring
|  | Null-alternativ | Elektrifisering av Melkøya |  |  | 2. Effekt av endring i gasspris
| Petroleum karbonprisbane | 53381150334.6115 | 50482279376.8467 |  |  | 3. Effekt av endring i karbonpris
|  | Nåverdi |  |  |  | Tilbake til Meny
|  | Null-alternativ | Elektrifisering av Melkøya
| Analyseperiode i år | 14 | 14
| Kostnader utslipp karbonprisbane petroleum | -21213850062.6128 | -1177788206.6342
| Besparelse utslipp karbonprisbane petroleum |  | 20036061855.9786
| Inntekter gass-salg | 83095000397.2243 | 83095000397.2243
| Kostnad økt strømpris |  | -13571320993.0676
| Kraftkostnad inkl nettleie for anlegget |  | -24168425262.5927
| Melkøya landkompresjon | -8500000000 | -8500000000
| Melkøya elektrifisering |  | -4700000000
| Kraftlinje Skaidi - Hammerfest LNG |  | -3100000000
| Anleggsbidrag til Statnett fra Equinor |  | -500000000
| Restverdi 2044 |  | 3068751585.9383
| Netto nåverdi | 53381150334.6114 | 50482279376.8467
Følsomhetsanalyse
1. | Effekt av strømprisendring
Økte strømskostnader - endring i netto nåverdi
|  | Opprinnelige verdier |  |  |  | 5% |  | 10%
|  | Nåverdi |  |  |  | Nåverdi |  | Nåverdi
|  | Null-alternativ | Elektrifisering av Melkøya |  |  | Null-alternativ | Elektrifisering av Melkøya | Null-alternativ | Elektrifisering av Melkøya
| Analyseperiode i år | 14 | 14 |  |  | 14 | 14 | 14 | 14
| Kostnader utslipp karbonprisbane petroleum | -21213850062.6128 | -1177788206.6342 |  |  | -21213850062.6128 | -1177788206.6342 | -21213850062.6128 | -1177788206.6342
| Besparelse utslipp karbonprisbane petroleum |  | 20036061855.9786 |  |  |  | 20036061855.9786 |  | 20036061855.9786
| Inntekter gass-salg | 83095000397.2243 | 83095000397.2243 |  |  | 83095000397.2243 | 83095000397.2243 | 83095000397.2243 | 83095000397.2243
| Kostnad økt strømpris |  | -13571320993.0676 |  |  |  | -13571320993.0676 |  | -13571320993.0676
| Kraftkostnad inkl nettleie for anlegget |  | -24168425262.5927 |  |  |  | -25376846525.7223 |  | -26585267788.852
| Melkøya landkompresjon | -8500000000 | -8500000000 |  |  | -8500000000 | -8500000000 | -8500000000 | -8500000000
| Melkøya elektrifisering |  | -4700000000 |  |  |  | -4700000000 |  | -4700000000
| Kraftlinje Skaidi - Hammerfest LNG |  | -3100000000 |  |  |  | -3100000000 |  | -3100000000
| Anleggsbidrag til Statnett fra Equinor |  | -500000000 |  |  |  | -500000000 |  | -500000000
| Restverdi 2044 |  | 3068751585.9383 |  |  |  | 3068751585.9383 |  | 3068751585.9383
| Netto nåverdi | 53381150334.6114 | 50482279376.8467 |  |  | 53381150334.6114 | 49273858113.717 | 53381150334.6114 | 48065436850.5874
| Endring i NNV | [5 empty] | -1208421263.1296 |  | -2416842526.2593
| Differanse mellom elektrifisering og null-alternativ |  | -2898870957.7648 |  |  |  | -4107292220.8944 |  | -5315713484.024
I det første tilfellet vil nåverdien av strømkostnadene øke
2. | Effekt av endring i gasspris
Økte gasspriser - endring i netto nåverdi
|  | Opprinnelige verdier |  |  |  | 5% |  | 10%
|  | Nåverdi |  |  |  | Nåverdi |  | Nåverdi
|  | Null-alternativ | Elektrifisering av Melkøya |  |  | Null-alternativ | Elektrifisering av Melkøya | Null-alternativ | Elektrifisering av Melkøya
| Analyseperiode i år | 14 | 14 |  |  | 14 | 14 | 14 | 14
| Kostnader utslipp karbonprisbane petroleum | -21213850062.6128 | -1177788206.6342 |  |  | -21213850062.6128 | -1177788206.6342 | -21213850062.6128 | -1177788206.6342
| Besparelse utslipp karbonprisbane petroleum |  | 20036061855.9786 |  |  |  | 20036061855.9786 |  | 20036061855.9786
| Inntekter gass-salg | 83095000397.2243 | 83095000397.2243 |  |  | 87249750417.0855 | 87249750417.0855 | 91404500436.9467 | 91404500436.9467
| Kostnad økt strømpris |  | -13571320993.0676 |  |  |  | -13571320993.0676 |  | -13571320993.0676
| Kraftkostnad inkl nettleie for anlegget |  | -24168425262.5927 |  |  |  | -24168425262.5927 |  | -24168425262.5927
| Melkøya landkompresjon | -8500000000 | -8500000000 |  |  | -8500000000 | -8500000000 | -8500000000 | -8500000000
| Melkøya elektrifisering |  | -4700000000 |  |  |  | -4700000000 |  | -4700000000
| Kraftlinje Skaidi - Hammerfest LNG |  | -3100000000 |  |  |  | -3100000000 |  | -3100000000
| Anleggsbidrag til Statnett fra Equinor |  | -500000000 |  |  |  | -500000000 |  | -500000000
| Restverdi 2044 |  | 3068751585.9383 |  |  |  | 3222189165.2352 |  | 3375626744.5322
| Netto nåverdi | 53381150334.6114 | 50482279376.8467 |  |  | 57535900354.4727 | 54790466976.0048 | 61690650374.3339 | 59098654575.163
| Endring i NNV |  |  |  |  | 4154750019.8612 | 4308187599.1582 | 8309500039.7224 | 8616375198.3163
| Differanse mellom elektrifisering og null-alternativ |  | -2898870957.7648 |  |  |  | -2745433378.4678 |  | -2591995799.1709
Tilbake
Tilbake til Meny
3. | Effekt av endring i karbonprisbane
Effekt av ulike karbonprisbaner - endring i netto nåverdi
[6 empty] | Lav karbonprisbane |  | Høy karbonprisbane
|  | Nåverdi |  |  |  | Nåverdi |  | Nåverdi
|  | Null-alternativ | Elektrifisering av Melkøya |  |  | Null-alternativ | Elektrifisering av Melkøya | Null-alternativ | Elektrifisering av Melkøya
| Analyseperiode i år | 14 | 14 |  |  | 14 | 14 | 14 | 14
| Kostnader utslipp karbonprisbane petroleum | -21213850062.6128 | -1177788206.6342 |  | Kostnad utslipp | -9179123497.4095 | -509622881.7767 | -49808196086.8943 | -2765339896.8939
| Besparelse utslipp karbonprisbane petroleum |  | 20036061855.9786 |  | Besparelse utslipp |  | 8669500615.6328 |  | 47042856190.0004
| Inntekter gass-salg | 83095000397.2243 | 83095000397.2243 |  |  | 83095000397.2243 | 83095000397.2243 | 83095000397.2243 | 83095000397.2243
| Kostnad økt strømpris |  | -13571320993.0676 |  |  |  | -13571320993.0676 |  | -14121032850.7538
| Kraftkostnad inkl nettleie for anlegget |  | -24168425262.5927 |  |  |  | -24168425262.5927 |  | -24168425262.5927
| Melkøya landkompresjon | -8500000000 | -8500000000 |  |  | -8500000000 | -8500000000 | -8500000000 | -8500000000
| Melkøya elektrifisering |  | -4700000000 |  |  |  | -4700000000 |  | -4700000000
| Kraftlinje Skaidi - Hammerfest LNG |  | -3100000000 |  |  |  | -3100000000 |  | -3100000000
| Anleggsbidrag til Statnett fra Equinor |  | -500000000 |  |  |  | -500000000 |  | -500000000
| Restverdi 2044 |  | 3068751585.9383 |  |  |  | 3068751585.9383 |  | 3068751585.9383
| Netto nåverdi | 53381150334.6114 | 50482279376.8467 |  |  | 65415876899.8147 | 39783883461.3584 | 24786804310.3299 | 75351810162.9227
| Endring i NNV |  |  |  |  | 12034726565.2033 | -10698395915.4883 | -28594346024.2815 | 24869530786.076
| Differanse mellom elektrifisering og null-alternativ |  | -2898870957.7648 |  |  |  | -25631993438.4563 |  | 50565005852.5927
Tilbake
Tilbake til Meny
| Effekt av endring i karbonpris petroleum |  |  |  | Karbonpris økning
[5 empty] | 5% |  | 7.5% |  | 10%
|  | Nåverdi |  |  | Nåverdi |  | Nåverdi |  | Nåverdi
|  | Null-alternativ | Elektrifisering av Melkøya |  | Null-alternativ | Elektrifisering av Melkøya | Null-alternativ | Elektrifisering av Melkøya | Null-alternativ | Elektrifisering av Melkøya
| Analyseperiode i år | 14 | 14
| Kostnader utslipp karbonprisbane petroleum | -21213850062.6128 | -1177788206.6342 |  | -22274542565.7435 | -1236677616.9659 | -22804888817.3088 | -1266122322.1318 | -23335235068.8741 | -1295567027.2976
| Besparelse utslipp karbonprisbane petroleum |  | 20036061855.9786 |  |  | 21037864948.7775 |  | 21538766495.177 |  | 22039668041.5765
| Inntekter gass-salg | 83095000397.2243 | 83095000397.2243 |  | 83095000397.2243 | 83095000397.2243 | 83095000397.2243 | 83095000397.2243 | 83095000397.2243 | 83095000397.2243
| Kostnad økt strømpris |  | -13571320993.0676 |  |  | -13571320993.0676 |  | -13571320993.0676 |  | -13571320993.0676
| Kraftkostnad inkl nettleie for anlegget |  | -24168425262.5927 |  |  | -24168425262.5927 |  | -24168425262.5927 |  | -24168425262.5927
| Melkøya landkompresjon | -8500000000 | -8500000000 |  | -8500000000 | -8500000000 | -8500000000 | -8500000000 | -8500000000 | -8500000000
| Melkøya elektrifisering |  | -4700000000 |  |  | -4700000000 |  | -4700000000 |  | -4700000000
| Kraftlinje Skaidi - Hammerfest LNG |  | -3100000000 |  |  | -3100000000 |  | -3100000000 |  | -3100000000
| Anleggsbidrag til Statnett fra Equinor |  | -500000000 |  |  | -500000000 |  | -499999999 |  | -500000000
| Restverdi |  | 3068751585.9383 |  |  | 3068751585.9383 |  | 3068751585.9383 |  | 3068751585.9383
| Netto nåverdi | 53381150334.6114 | 50482279376.8467 |  | 52320457831.4808 | 51425193059.3139 | 51790111579.9155 | 51896649901.5475 | 51259765328.3502 | 52368106741.7811
| Endring i NNV |  |  |  | -1060692503.1306 | 942913682.4672 | -1591038754.696 | 1414370524.7008 | -2121385006.2613 | 1885827364.9344
| Differanse mellom elektrifisering og null-alternativ |  | -2898870957.7648 |  |  | -895264772.1669 |  | 106538321.632 |  | 1108341413.431
Tilbake
Tilbake til Meny
|  | 5% |  | 10%
|  | Nåverdi |  | Nåverdi
|  | Null-alternativ | Elektrifisering av Melkøya | Null-alternativ | Elektrifisering av Melkøya
| Analyseperiode i år | 14 | 14 | 14 | 14
| Kostnader utslipp karbonprisbane petroleum | -21213850062.6128 | -1177788206.6342 | -21213850062.6128 | -1177788206.6342
| Besparelse utslipp karbonprisbane petroleum |  | 20036061855.9786 |  | 20036061855.9786
| Inntekter gass-salg | 83095000397.2243 | 83095000397.2243 | 83095000397.2243 | 83095000397.2243
| Kostnad økt strømpris |  | -13571320993.0676 |  | -13571320993.0676
| Kraftkostnad inkl nettleie for anlegget |  | -25376846525.7223 |  | -26585267788.852
| Melkøya landkompresjon | -8500000000 | -8500000000 | -8500000000 | -8500000000
| Melkøya elektrifisering |  | -4700000000 |  | -4700000000
| Kraftlinje Skaidi - Hammerfest LNG |  | -3100000000 |  | -3100000000
| Anleggsbidrag til Statnett fra Equinor |  | -500000000 |  | -500000000
| Restverdi 2044 |  | 3068751585.9383 |  | 3068751585.9383
| Netto nåverdi | #REF! | 49273858113.717 | 53381150334.6114 | 48065436850.5874

## NNV- Elektrifisering av Melkøya
Elektrifisering av Melkøya |  | Tilbake til Meny
Felles forutsetninger for alle modeller
Kalkulasjonsrente | 4%
.
Reduksjon av Utslipp av klimagasser
CO2 | 850000
NOx | 580
SUM | 850580
Utslipp av klimagasser
CO2 | 50000
Kontantstrøm karbonprisbane petroleum | [16 empty] | Restverdi | NV Restverdi
År | Noter | År 0 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2044
Kostnader karbonprisbane petroleum |  |  | -111500000 | -111500000 | -111500000 | -111500000 | -111500000 | -111500000 | -111500000 | -111500000 | -111500000 | -111500000 | -111500000 | -111500000 | -111500000 | -111500000 | -111500000
Besparelse utslipp karbonprisbane petroleum | 1 |  | 1896793400 | 1896793400 | 1896793400 | 1896793400 | 1896793400 | 1896793400 | 1896793400 | 1896793400 | 1896793400 | 1896793400 | 1896793400 | 1896793400 | 1896793400 | 1896793400 | 1896793400 | 0
Inntekter gass-salg | 2 |  | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7019354838.7097 | 0
Kostnad økt strømpris | 3 |  | -1584000000 | -1584000000 | -1584000000 | -1584000000 | -1584000000 | -1584000000 | -990000000 | -990000000 | -990000000 | -990000000 | -990000000 | -990000000 | -990000000 | -990000000 | -990000000 | 0
Kraftkostnad inkl nettleie for anlegget | 4 |  | -2288000000 | -2288000000 | -2288000000 | -2288000000 | -2288000000 | -2288000000 | -2288000000 | -2288000000 | -2288000000 | -2288000000 | -2288000000 | -2288000000 | -2288000000 | -2288000000 | -2288000000 | 0
Melkøya landkompresjon |  | År 0: -8500000000
Melkøya elektrifisering |  | År 0: -4700000000
Kraftlinje Skaidi - Hammerfest LNG | 8 | År 0: -3100000000
Anleggsbidrag til Statnett fra Equinor |  | År 0: -500000000
Restverdi |  | NV Restverdi 2044: 3068751585.9383
Kontantstrøm karbonprisbane petroleum |  | -16800000000 | 5779811753.7264 | 5779811753.7264 | 5779811753.7264 | 5779811753.7264 | 5779811753.7264 | 5779811753.7264 | 6373811753.7264 | 6373811753.7264 | 6373811753.7264 | 6373811753.7264 | 6373811753.7264 | 6373811753.7264 | 6373811753.7264 | 6373811753.7264 | 5526648238.7097
NNV karbonprisbane petroleum |  | År 0: 50482279376.8467

## NNV- el Melkøya (hidden)
Elektrifisering
Kontantstrøm Lav bane
Rente | 4%
År |  | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044
Besparelse utslipp lav bane |  | 643889060 | 669406460 | 696625020 | 724694160 | 753613880 | 783384180 | 814855640 | 847177680 | 881200880 | 916925240 | 953500180 | 991776280 | 1030902960 | 1072581380 | 1115110380
Kostnad økt strømpris |  | -1584000000 | -1584000000 | -1584000000 | -1584000000 | -1584000000 | -1584000000 | -990000000 | -990000000 | -990000000 | -990000000 | -990000000 | -990000000 | -990000000 | -990000000 | -990000000
Inntekter gass-salg |  | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7019354838.7097
Melkøya landkompresjon | -6200000000
Melkøya elektrifisering | -7000000000
Kraftlinje Skaidi - Hammerfest LNG | -1355000000
Anleggsbidrag til Statnett fra Equinor | -400000000
Kontantstrøm lav bane | -14955000000 | 6926407413.7264 | 6951924813.7264 | 6979143373.7264 | 7007212513.7264 | 7036132233.7264 | 7065902533.7264 | 7691373993.7264 | 7723696033.7264 | 7757719233.7264 | 7793443593.7264 | 7830018533.7264 | 7868294633.7264 | 7907421313.7264 | 7949099733.7264 | 7144465218.7097
NNV lav bane | 67205247946.6086
Besparelse utslipp | CO_2 | 2030: 850000
| NO_x | 2030: 580
850580
Pris
Kontantstrøm høy bane
Rente | 4%
År |  | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044
Besparelse utslipp høy bane |  | 2543234200 | 2779695440 | 3038271760 | 3320664320 | 3629424860 | 3967105120 | 4336256840 | 4739431760 | 5180882780 | 5662311060 | 6189670660 | 6454201040 | 6729788960 | 7017285000 | 7317539740
Kostnad økt strømpris |  | -1584000000 | -1584000000 | -1584000000 | -1584000000 | -1584000000 | -1584000000 | -990000000 | -990000000 | -990000000 | -990000000 | -990000000 | -990000000 | -990000000 | -990000000 | -990000000
Inntekter gass-salg |  | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7019354838.7097
Melkøya landkompresjon | -6200000000
Melkøya elektrifisering | -7000000000
Kraftlinje Skaidi - Hammerfest LNG | -1355000000
Anleggsbidrag til Statnett fra Equinor | -400000000
Kontantstrøm høy bane | -14955000000 | 8825752553.7264 | 9062213793.7264 | 9320790113.7264 | 9603182673.7264 | 9911943213.7264 | 10249623473.7264 | 11212775193.7264 | 11615950113.7264 | 12057401133.7264 | 12538829413.7264 | 13066189013.7264 | 13330719393.7264 | 13606307313.7264 | 13893803353.7264 | 13346894578.7097
4336256840
NNV høy | 109022592375.1708 | 2036: 7866518353.7264
-1584000000
Besparelse utslipp | CO_2 | 2030: 850000
| NO_x | 2030: 580
850580
Pris
Kontantstrøm Petroleum
Rente | 4%
År |  | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044
Besparelse utslipp karbonbane Petroleum |  | 1896793400 | 1896793400 | 1896793400 | 1896793400 | 1896793400 | 1896793400 | 1896793400 | 1896793400 | 1896793400 | 1896793400 | 1896793400 | 1896793400 | 1896793400 | 1896793400 | 1896793400
Kostnad økt strømpris |  | -1584000000 | -1584000000 | -1584000000 | -1584000000 | -1584000000 | -1584000000 | -990000000 | -990000000 | -990000000 | -990000000 | -990000000 | -990000000 | -990000000 | -990000000 | -990000000
Inntekter gass-salg |  | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7019354838.7097
Melkøya landkompresjon | -6200000000
Melkøya elektrifisering | -7000000000
Kraftlinje Skaidi - Hammerfest LNG | -1355000000
Anleggsbidrag til Statnett fra Equinor | -400000000
Kontantstrøm Petroleum | -14955000000 | 8179311753.7264 | 8179311753.7264 | 8179311753.7264 | 8179311753.7264 | 8179311753.7264 | 8179311753.7264 | 8773311753.7264 | 8773311753.7264 | 8773311753.7264 | 8773311753.7264 | 8773311753.7264 | 8773311753.7264 | 8773311753.7264 | 8773311753.7264 | 7926148238.7097
NNV Petroleum | 79005850020.3341
Besparelse utslipp | CO_2 | 2030: 850000
| NO_x | 2030: 580
850580
Pris
Note on B7: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Gjelder NO4, totalt forbruk 2022: 19,8TWh, 8 øre fram til 2035, deretter 5 øre
Note on B27: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Gjelder NO4, totalt forbruk 2022: 19,8TWh, 8 øre fram til 2035, deretter 5 øre
Note on B48: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Gjelder NO4, totalt forbruk 2022: 19,8TWh, 8 øre fram til 2035, deretter 5 øre

## Tallfeste virkninger Melkøya (hidden)
Tiltak
| Nullalternativ: Melkøya fortsetter med gasskraftverk | Legge ned gasskraftverket på Melkøya | Kraftlinje Skaidi og Hammerfest | Kraftlinje Skaidi og Lebesby | Dekke Snøhvitfeltets kraftbehov med kraft fra nettet i Finnmark | Vindkraftutbygging(Davvi)
Nyttevirkninger
- Lavere nytte på grunn av forkortet levetid for Snøhvit
- Økt nytte av forlenget levetid for Snøhvit | [9 empty] | 465000
Strømpris- konsekvenser | [6 empty] | økende priser over tid
- Klimamål oppnås ikke | x
Gasspris |  | Gass som brukes i dag i gasskraftverket kan selges.(siste prod pris) |  |  |  |  | Ekstra gass x futurepris | 5,8 MRD kubikkmeter | Etter 2043 | 6,5 MRD produseres per år | ett ekstra år
NV Skatter og avgifter | [5 empty] | 352770826.0284 | Uten prisjustering
Kraftpris ( fra Davvi: 0,40)
Anleggsbidrag fra Equinor |  |  | 370000000
Kostnadsvirkninger
Landkompresjon | 6200000000 | 6200000000
Overgang drift fra land |  | 7000000000
NV Utslippskostnad (CO_2 og NO_x) | -659929134.7898
(basert på 1700 pr tonn, 850580 tonn
NV over 20 år, 4 %)
NV Utbyggingskostnader |  |  | #NAME? | 478065326.1459 |  | 3180560628.0768 | Over 20 år
Investeringskostnad:1047500000
Snøhvit Future
1680 årsverk
gasspris
1355000000
Note on B25: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Hvilken pris skal brukes? Svar: Høy bane. Kan velge alle tre alternativene. Klimamålene til FN. S 22 i dok

## NNV- nullalternativ
Null-alternativet
Felles forutsetninger for alle modeller |  |  | Tilbake til Meny
Kalkulasjonsrente | 4%
Utslipp av klimagasser
CO2 | 900000
NOx | 580
SUM | 900580
Kontantstrøm karbonprisbane petroleum |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14
År | Noter |  | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043
Kostnader karbonprisbane petroleum | 5 |  | -2008293400 | -2008293400 | -2008293400 | -2008293400 | -2008293400 | -2008293400 | -2008293400 | -2008293400 | -2008293400 | -2008293400 | -2008293400 | -2008293400 | -2008293400 | -2008293400 | 0
Inntekter gass-salg | 6 |  | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 0
Melkøya landkompresjon | 7 | -8500000000
Kontantstrøm karbonprisbane petroleum |  | -8500000000 | 5858224953.7264 | 5858224953.7264 | 5858224953.7264 | 5858224953.7264 | 5858224953.7264 | 5858224953.7264 | 5858224953.7264 | 5858224953.7264 | 5858224953.7264 | 5858224953.7264 | 5858224953.7264 | 5858224953.7264 | 5858224953.7264 | 5858224953.7264 | 0
NNV karbonprisbane petroleum |  | 53381150334.6115

## Følsomhetsanalyse
Følsomhetsanalyse
Felles forutsetninger for alle modeller
Kalkulasjonsrente | 4% |  | Tilbake til Meny
Reduksjon av Utslipp av klimagasser
CO2 | 850000
NOx | 580
SUM | 850580
Utslipp av klimagasser
CO2 | 50000
Elektrifisering
Kontantstrøm lav karbonprisbane
År | Noter |  | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044
Kostnader lav karbonprisbane |  |  | -37850000 | -39350000 | -40950000 | -42600000 | -44300000 | -46050000 | -47900000 | -49800000 | -51800000 | -53900000 | -56050000 | -58300000 | -60600000 | -63050000 | -65550000
Besparelse utslipp lav karbonprisbane |  |  | 643889060 | 669406460 | 696625020 | 724694160 | 753613880 | 783384180 | 814855640 | 847177680 | 881200880 | 916925240 | 953500180 | 991776280 | 1030902960 | 1072581380 | 1115110380
Inntekter gass-salg |  |  | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7019354838.7097
Kostnad økt strømpris |  |  | -1584000000 | -1584000000 | -1584000000 | -1584000000 | -1584000000 | -1584000000 | -990000000 | -990000000 | -990000000 | -990000000 | -990000000 | -990000000 | -990000000 | -990000000 | -990000000
Kraftkostnad med nettleie |  |  | -2288000000 | -2288000000 | -2288000000 | -2288000000 | -2288000000 | -2288000000 | -2288000000 | -2288000000 | -2288000000 | -2288000000 | -2288000000 | -2288000000 | -2288000000 | -2288000000 | -2288000000
Melkøya landkompresjon |  | -8500000000
Melkøya elektrifisering |  | -4700000000
Kraftlinje Skaidi - Hammerfest LNG |  | -3100000000
Anleggsbidrag til Statnett fra Equinor |  | -500000000
Kontantstrøm lav karbonprisbane |  | -16800000000 | 4600557413.7264 | 4624574813.7264 | 4650193373.7264 | 4676612513.7264 | 4703832233.7264 | 4731852533.7264 | 5355473993.7264 | 5385896033.7264 | 5417919233.7264 | 5451543593.7264 | 5485968533.7264 | 5521994633.7264 | 5558821313.7264 | 5598049733.7264 | 4790915218.7097
NNV lav karbonprisbane |  | 39375357031.8784
Kontantstrøm høy karbonprisbane
År | Noter |  | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044
Kostnader høy karbonprisbane |  |  | -149500000 | -163400000 | -178600000 | -195200000 | -213350000 | -233200000 | -254900000 | -278600000 | -304550000 | -332850000 | -363850000 | -379400000 | -395600000 | -412500000 | -430150000
Besparelse utslipp høy karbonprisbane |  |  | 2543234200 | 2779695440 | 3038271760 | 3320664320 | 3629424860 | 3967105120 | 4336256840 | 4739431760 | 5180882780 | 5662311060 | 6189670660 | 6454201040 | 6729788960 | 7017285000 | 7317539740
Inntekter gass-salg |  |  | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7019354838.7097
Kostnad økt strømpris |  |  | -1584000000 | -1584000000 | -1584000000 | -1584000000 | -1584000000 | -1584000000 | -990000000 | -990000000 | -990000000 | -990000000 | -990000000 | -990000000 | -990000000 | -990000000 | -990000000
Kraftkostnad med nettleie |  |  | -2288000000 | -2288000000 | -2288000000 | -2288000000 | -2288000000 | -2288000000 | -2288000000 | -2288000000 | -2288000000 | -2288000000 | -2288000000 | -2288000000 | -2288000000 | -2288000000 | -2288000000
Melkøya landkompresjon |  | -8500000000
Melkøya elektrifisering |  | -4700000000
Kraftlinje Skaidi - Hammerfest LNG |  | -3100000000
Anleggsbidrag til Statnett fra Equinor |  | -500000000
Kontantstrøm høy karbonprisbane |  | -16800000000 | 6388252553.7264 | 6610813793.7264 | 6854190113.7264 | 7119982673.7264 | 7410593213.7264 | 7728423473.7264 | 8669875193.7264 | 9049350113.7264 | 9464851133.7264 | 9917979413.7264 | 10414339013.7264 | 10663319393.7264 | 10922707313.7264 | 11193303353.7264 | 10628744578.7097
NNV høy karbonprisbane |  | 78734535007.6342
-14121032850.7538
Nullalternativet
Kontantstrøm lav karbonprisbane |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
År | Noter |  | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043
Kostnader lav karbonprisbane | 5 |  | -681739060 | -708756460 | -737575020 | -767294160 | -797913880 | -829434180 | -862755640 | -896977680 | -933000880 | -970825240 | -1009550180 | -1050076280 | -1091502960 | -1135631380
Inntekter gass-salg | 6 |  | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264
Melkøya landkompresjon | 7 | -8500000000
Kontantstrøm lav karbonprisbane |  | -8500000000 | 7184779293.7264 | 7157761893.7264 | 7128943333.7264 | 7099224193.7264 | 7068604473.7264 | 7037084173.7264 | 7003762713.7264 | 6969540673.7264 | 6933517473.7264 | 6895693113.7264 | 6856968173.7264 | 6816442073.7264 | 6775015393.7264 | 6730886973.7264
Kontantstrøm lav karbonprisbane |  | 65415876899.8147
Kontantstrøm høy karbonprisbane |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
År | Noter |  | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043
Kostnader høy karbonprisbane | 5 |  | -2692734200 | -2943095440 | -3216871760 | -3515864320 | -3842774860 | -4200305120 | -4591156840 | -5018031760 | -5485432780 | -5995161060 | -6553520660 | -6833601040 | -7125388960 | -7429785000
Inntekter gass-salg | 6 |  | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264
Melkøya landkompresjon | 7 | -8500000000
Kontantstrøm høy karbonprisbane |  | -8500000000 | 5173784153.7264 | 4923422913.7264 | 4649646593.7264 | 4350654033.7264 | 4023743493.7264 | 3666213233.7264 | 3275361513.7264 | 2848486593.7264 | 2381085573.7264 | 1871357293.7264 | 1312997693.7264 | 1032917313.7264 | 741129393.7264 | 436733353.7264
Kontantstrøm høy karbonprisbane |  | 24786804310.3299
Tilbake
Tilbake til Meny

## Endring karbonpris
Endring i karbonpris | Tilbake til Meny |  |  | Karbonpris økning
|  |  |  | 5% |  | 7.5% |  | 10%
| Nåverdi |  |  | Nåverdi |  | Nåverdi |  | Nåverdi
| Null-alternativ | Elektrifisering av Melkøya |  | Null-alternativ | Elektrifisering av Melkøya | Null-alternativ | Elektrifisering av Melkøya | Null-alternativ | Elektrifisering av Melkøya
Analyseperiode i år | 14 | 14
Kostnader utslipp karbonprisbane petroleum | -21213850062.6128 | -1177788206.6342 |  | -22274542565.7435 | -1236677616.9659 | -22804888817.3088 | -1266122322.1318 | -23335235068.8741 | -1295567027.2976
Besparelse utslipp karbonprisbane petroleum |  | 20036061855.9786 |  |  | 21037864948.7775 |  | 21538766495.177 |  | 22039668041.5765
Inntekter gass-salg | 83095000397.2243 | 83095000397.2243 |  | 83095000397.2243 | 83095000397.2243 | 83095000397.2243 | 83095000397.2243 | 83095000397.2243 | 83095000397.2243
Kostnad økt strømpris |  | -13571320993.0676 |  |  | -13571320993.0676 |  | -13571320993.0676 |  | -13571320993.0676
Kraftkostnad inkl nettleie for anlegget |  | -24168425262.5927 |  |  | -24168425262.5927 |  | -24168425262.5927 |  | -24168425262.5927
Melkøya landkompresjon | -8500000000 | -8500000000 |  | -8500000000 | -8500000000 | -8500000000 | -8500000000 | -8500000000 | -8500000000
Melkøya elektrifisering |  | -4700000000 |  |  | -4700000000 |  | -4700000000 |  | -4700000000
Kraftlinje Skaidi - Hammerfest LNG |  | -3100000000 |  |  | -3100000000 |  | -3100000000 |  | -3100000000
Anleggsbidrag til Statnett fra Equinor |  | -500000000 |  |  | -500000000 |  | -499999999 |  | -500000000
Restverdi |  | 3068751585.9383 |  |  | 3068751585.9383 |  | 3068751585.9383 |  | 3068751585.9383
Netto nåverdi | 53381150334.6114 | 50482279376.8467 |  | 52320457831.4808 | 51425193059.3139 | 51790111579.9155 | 51896649901.5475 | 51259765328.3502 | 52368106741.7811
Endring i NNV |  |  |  | -1060692503.1306 | 942913682.4672 | -1591038754.696 | 1414370524.7008 | -2121385006.2613 | 1885827364.9344
Differanse mellom elektrifisering og null-alternativ |  | -2898870957.7648 |  |  | -895264772.1669 |  | 106538321.632 |  | 1108341413.431
Kalkulasjonsrente | 4%
.
Reduksjon av utslipp av klimagasser |  | Utslipp gasskraftverk
CO2 | 850000 | 900000
NOx | 580 | 580
SUM | 850580 | 900580
Utslipp av klimagasser
CO2 | 50000
Karbonprisbaner
År | time axis 2023-01-01 to 2100-01-01
Petroleum | 1559 | 1724 | 1907 | 2121 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2293 | 2385 | 2480 | 2579 | 2682 | 2790 | 2901 | 3017 | 3138 | 3264 | 3361 | 3462 | 3566 | 3673 | 3783 | 3897 | 4014 | 4134 | 4258 | 4386 | 4518 | 4653 | 4793 | 4936 | 5084 | 5237 | 5394 | 5556 | 5723 | 5894 | 6071 | 6253 | 6441 | 6634 | 6833 | 7038 | 7249 | 7467 | 7691 | 7921 | 8080 | 8242 | 8406 | 8574 | 8746 | 8921 | 9099
Petroleum + 5 % | 1636.95 | 1810.2 | 2002.35 | 2227.05 | 2341.5 | 2341.5 | 2341.5 | 2341.5 | 2341.5 | 2341.5 | 2341.5 | 2341.5 | 2341.5 | 2341.5 | 2341.5 | 2341.5 | 2341.5 | 2341.5 | 2341.5 | 2341.5 | 2341.5 | 2341.5 | 2341.5 | 2341.5 | 2341.5 | 2341.5 | 2341.5 | 2341.5 | 2341.5 | 2341.5 | 2341.5 | 2407.65 | 2504.25 | 2604 | 2707.95 | 2816.1 | 2929.5 | 3046.05 | 3167.85 | 3294.9 | 3427.2 | 3529.05 | 3635.1 | 3744.3 | 3856.65 | 3972.15 | 4091.85 | 4214.7 | 4340.7 | 4470.9 | 4605.3 | 4743.9 | 4885.65 | 5032.65 | 5182.8 | 5338.2 | 5498.85 | 5663.7 | 5833.8 | 6009.15 | 6188.7 | 6374.55 | 6565.65 | 6763.05 | 6965.7 | 7174.65 | 7389.9 | 7611.45 | 7840.35 | 8075.55 | 8317.05 | 8484 | 8654.1 | 8826.3 | 9002.7 | 9183.3 | 9367.05 | 9553.95
Petroleum + 7,5 % | 1675.925 | 1853.3 | 2050.025 | 2280.075 | 2397.25 | 2397.25 | 2397.25 | 2397.25 | 2397.25 | 2397.25 | 2397.25 | 2397.25 | 2397.25 | 2397.25 | 2397.25 | 2397.25 | 2397.25 | 2397.25 | 2397.25 | 2397.25 | 2397.25 | 2397.25 | 2397.25 | 2397.25 | 2397.25 | 2397.25 | 2397.25 | 2397.25 | 2397.25 | 2397.25 | 2397.25 | 2464.975 | 2563.875 | 2666 | 2772.425 | 2883.15 | 2999.25 | 3118.575 | 3243.275 | 3373.35 | 3508.8 | 3613.075 | 3721.65 | 3833.45 | 3948.475 | 4066.725 | 4189.275 | 4315.05 | 4444.05 | 4577.35 | 4714.95 | 4856.85 | 5001.975 | 5152.475 | 5306.2 | 5465.3 | 5629.775 | 5798.55 | 5972.7 | 6152.225 | 6336.05 | 6526.325 | 6721.975 | 6924.075 | 7131.55 | 7345.475 | 7565.85 | 7792.675 | 8027.025 | 8267.825 | 8515.075 | 8686 | 8860.15 | 9036.45 | 9217.05 | 9401.95 | 9590.075 | 9781.425
Petroleum + 10 % | 1714.9 | 1896.4 | 2097.7 | 2333.1 | 2453 | 2453 | 2453 | 2453 | 2453 | 2453 | 2453 | 2453 | 2453 | 2453 | 2453 | 2453 | 2453 | 2453 | 2453 | 2453 | 2453 | 2453 | 2453 | 2453 | 2453 | 2453 | 2453 | 2453 | 2453 | 2453 | 2453 | 2522.3 | 2623.5 | 2728 | 2836.9 | 2950.2 | 3069 | 3191.1 | 3318.7 | 3451.8 | 3590.4 | 3697.1 | 3808.2 | 3922.6 | 4040.3 | 4161.3 | 4286.7 | 4415.4 | 4547.4 | 4683.8 | 4824.6 | 4969.8 | 5118.3 | 5272.3 | 5429.6 | 5592.4 | 5760.7 | 5933.4 | 6111.6 | 6295.3 | 6483.4 | 6678.1 | 6878.3 | 7085.1 | 7297.4 | 7516.3 | 7741.8 | 7973.9 | 8213.7 | 8460.1 | 8713.1 | 8888 | 9066.2 | 9246.6 | 9431.4 | 9620.6 | 9813.1 | 10008.9
NNV
Kostnad utslipp petroleum | 2023-01-01: -21213850062.6128; 2030-01-01: 2008293400; 2031-01-01: 2008293400; 2032-01-01: 2008293400; 2033-01-01: 2008293400; 2034-01-01: 2008293400; 2035-01-01: 2008293400; 2036-01-01: 2008293400; 2037-01-01: 2008293400; 2038-01-01: 2008293400; 2039-01-01: 2008293400; 2040-01-01: 2008293400; 2041-01-01: 2008293400; 2042-01-01: 2008293400; 2043-01-01: 2008293400
Petroleum + 5 % | 2023-01-01: -22274542565.7435; 2030-01-01: 2108708070; 2031-01-01: 2108708070; 2032-01-01: 2108708070; 2033-01-01: 2108708070; 2034-01-01: 2108708070; 2035-01-01: 2108708070; 2036-01-01: 2108708070; 2037-01-01: 2108708070; 2038-01-01: 2108708070; 2039-01-01: 2108708070; 2040-01-01: 2108708070; 2041-01-01: 2108708070; 2042-01-01: 2108708070; 2043-01-01: 2108708070
Petroleum + 7,5 % | 2023-01-01: -22804888817.3088; 2030-01-01: 2158915405; 2031-01-01: 2158915405; 2032-01-01: 2158915405; 2033-01-01: 2158915405; 2034-01-01: 2158915405; 2035-01-01: 2158915405; 2036-01-01: 2158915405; 2037-01-01: 2158915405; 2038-01-01: 2158915405; 2039-01-01: 2158915405; 2040-01-01: 2158915405; 2041-01-01: 2158915405; 2042-01-01: 2158915405; 2043-01-01: 2158915405
Petroleum + 10 % | 2023-01-01: -23335235068.8741; 2030-01-01: 2209122740; 2031-01-01: 2209122740; 2032-01-01: 2209122740; 2033-01-01: 2209122740; 2034-01-01: 2209122740; 2035-01-01: 2209122740; 2036-01-01: 2209122740; 2037-01-01: 2209122740; 2038-01-01: 2209122740; 2039-01-01: 2209122740; 2040-01-01: 2209122740; 2041-01-01: 2209122740; 2042-01-01: 2209122740; 2043-01-01: 2209122740
Kostnadutslipp elektrifisering petroleum | 2023-01-01: -1177788206.6342; 2030-01-01: 111500000; 2031-01-01: 111500000; 2032-01-01: 111500000; 2033-01-01: 111500000; 2034-01-01: 111500000; 2035-01-01: 111500000; 2036-01-01: 111500000; 2037-01-01: 111500000; 2038-01-01: 111500000; 2039-01-01: 111500000; 2040-01-01: 111500000; 2041-01-01: 111500000; 2042-01-01: 111500000; 2043-01-01: 111500000
Besparelse elektrifisering petroleum | 2023-01-01: 20036061855.9786; 2030-01-01: 1896793400; 2031-01-01: 1896793400; 2032-01-01: 1896793400; 2033-01-01: 1896793400; 2034-01-01: 1896793400; 2035-01-01: 1896793400; 2036-01-01: 1896793400; 2037-01-01: 1896793400; 2038-01-01: 1896793400; 2039-01-01: 1896793400; 2040-01-01: 1896793400; 2041-01-01: 1896793400; 2042-01-01: 1896793400; 2043-01-01: 1896793400
Kostnad utslipp elektrifisering petroleum + 5 % | 2023-01-01: -1236677616.9659; 2030-01-01: 117075000; 2031-01-01: 117075000; 2032-01-01: 117075000; 2033-01-01: 117075000; 2034-01-01: 117075000; 2035-01-01: 117075000; 2036-01-01: 117075000; 2037-01-01: 117075000; 2038-01-01: 117075000; 2039-01-01: 117075000; 2040-01-01: 117075000; 2041-01-01: 117075000; 2042-01-01: 117075000; 2043-01-01: 117075000
Besparelse petroleum + 5 % | 2023-01-01: 21037864948.7775; 2030-01-01: 1991633070; 2031-01-01: 1991633070; 2032-01-01: 1991633070; 2033-01-01: 1991633070; 2034-01-01: 1991633070; 2035-01-01: 1991633070; 2036-01-01: 1991633070; 2037-01-01: 1991633070; 2038-01-01: 1991633070; 2039-01-01: 1991633070; 2040-01-01: 1991633070; 2041-01-01: 1991633070; 2042-01-01: 1991633070; 2043-01-01: 1991633070
Kostnad utslipp elektrisk petroleum + 7,5 % | 2023-01-01: -1266122322.1318; 2030-01-01: 119862500; 2031-01-01: 119862500; 2032-01-01: 119862500; 2033-01-01: 119862500; 2034-01-01: 119862500; 2035-01-01: 119862500; 2036-01-01: 119862500; 2037-01-01: 119862500; 2038-01-01: 119862500; 2039-01-01: 119862500; 2040-01-01: 119862500; 2041-01-01: 119862500; 2042-01-01: 119862500; 2043-01-01: 119862500
Besparelse petroleum + 7,5 % | 2023-01-01: 21538766495.177; 2030-01-01: 2039052905; 2031-01-01: 2039052905; 2032-01-01: 2039052905; 2033-01-01: 2039052905; 2034-01-01: 2039052905; 2035-01-01: 2039052905; 2036-01-01: 2039052905; 2037-01-01: 2039052905; 2038-01-01: 2039052905; 2039-01-01: 2039052905; 2040-01-01: 2039052905; 2041-01-01: 2039052905; 2042-01-01: 2039052905; 2043-01-01: 2039052905
Kostnad utslipp elektrifisering petroleum + 10 % | 2023-01-01: -1295567027.2976; 2030-01-01: 122650000; 2031-01-01: 122650000; 2032-01-01: 122650000; 2033-01-01: 122650000; 2034-01-01: 122650000; 2035-01-01: 122650000; 2036-01-01: 122650000; 2037-01-01: 122650000; 2038-01-01: 122650000; 2039-01-01: 122650000; 2040-01-01: 122650000; 2041-01-01: 122650000; 2042-01-01: 122650000; 2043-01-01: 122650000
Besparelse petroleum + 10 % | 2023-01-01: 22039668041.5765; 2030-01-01: 2086472740; 2031-01-01: 2086472740; 2032-01-01: 2086472740; 2033-01-01: 2086472740; 2034-01-01: 2086472740; 2035-01-01: 2086472740; 2036-01-01: 2086472740; 2037-01-01: 2086472740; 2038-01-01: 2086472740; 2039-01-01: 2086472740; 2040-01-01: 2086472740; 2041-01-01: 2086472740; 2042-01-01: 2086472740; 2043-01-01: 2086472740
Tilbake til Meny

## Mellomregning (hidden)
Elektrifisering av Melkøya
Felles forutsetninger for alle modeller
Kalkulasjonsrente | 4%
Reduksjon av Utslipp av klimagasser |  |  | NNV Strømpris 5 % | NNV Strømpris 10 %
CO2 | 850000 |  | -2288000000 | -2288000000
NOx | 580 |  | -2288000000 | -2288000000
SUM | 850580
Utslipp av klimagasser
CO2 | 50000
Kontantstrøm karbonprisbane petroleum
År | Noter | År 0 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044
Kostnader karbonprisbane petroleum |  |  | -111500000 | -111500000 | -111500000 | -111500000 | -111500000 | -111500000 | -111500000 | -111500000 | -111500000 | -111500000 | -111500000 | -111500000 | -111500000 | -111500000 | -111500000
Besparelse utslipp karbonprisbane petroleum | 1 |  | 1896793400 | 1896793400 | 1896793400 | 1896793400 | 1896793400 | 1896793400 | 1896793400 | 1896793400 | 1896793400 | 1896793400 | 1896793400 | 1896793400 | 1896793400 | 1896793400 | 1896793400
Inntekter gass-salg | 2 |  | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7019354838.7097
Kostnad økt strømpris | 3 |  | -1584000000 | -1584000000 | -1584000000 | -1584000000 | -1584000000 | -1584000000 | -990000000 | -990000000 | -990000000 | -990000000 | -990000000 | -990000000 | -990000000 | -990000000 | -990000000
Kraftkostnad inkl nettleie for anlegget | 4 |  | -2402400000 | -2402400000 | -2402400000 | -2402400000 | -2402400000 | -2402400000 | -2402400000 | -2402400000 | -2402400000 | -2402400000 | -2402400000 | -2402400000 | -2402400000 | -2402400000 | -2402400000
Melkøya landkompresjon |  | År 0: -8500000000
Melkøya elektrifisering |  | År 0: -4700000000
Kraftlinje Skaidi - Hammerfest LNG | 8 | År 0: -3100000000
Anleggsbidrag til Statnett fra Equinor |  | År 0: -500000000
Kontantstrøm karbonprisbane petroleum |  | -16800000000 | 5665411753.7264 | 5665411753.7264 | 5665411753.7264 | 5665411753.7264 | 5665411753.7264 | 5665411753.7264 | 6259411753.7264 | 6259411753.7264 | 6259411753.7264 | 6259411753.7264 | 6259411753.7264 | 6259411753.7264 | 6259411753.7264 | 6259411753.7264 | 5412248238.7097
NNV karbonprisbane petroleum |  | År 0: 49210335854.6067
-26710813967.0407
Null-alternativet
Felles forutsetninger for alle modeller
Kalkulasjonsrente | 4%
Utslipp av klimagasser
CO2 | 900000
NOx | 580
SUM | 900580
Kontantstrøm karbonprisbane petroleum |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
År | Noter |  | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043
Kostnader karbonprisbane petroleum | 5 |  | -2008293400 | -2008293400 | -2008293400 | -2008293400 | -2008293400 | -2008293400 | -2008293400 | -2008293400 | -2008293400 | -2008293400 | -2008293400 | -2008293400 | -2008293400 | -2008293400
Inntekter gass-salg | 6 |  | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264
Melkøya landkompresjon | 7 | -8500000000
Kontantstrøm karbonprisbane petroleum |  | -8500000000 | 5858224953.7264 | 5858224953.7264 | 5858224953.7264 | 5858224953.7264 | 5858224953.7264 | 5858224953.7264 | 5858224953.7264 | 5858224953.7264 | 5858224953.7264 | 5858224953.7264 | 5858224953.7264 | 5858224953.7264 | 5858224953.7264 | 5858224953.7264
NNV karbonprisbane petroleum |  | 53381150334.6115
Kontantstrøm høy karbonprisbane
År | Noter |  | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044
Kostnader høy karbonprisbane |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Besparelse utslipp høy karbonprisbane |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Inntekter gass-salg |  |  | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7866518353.7264 | 7019354838.7097
Kostnad økt strømpris |  |  | -1584000000 | -1584000000 | -1584000000 | -1584000000 | -1584000000 | -1584000000 | -990000000 | -990000000 | -990000000 | -990000000 | -990000000 | -990000000 | -990000000 | -990000000 | -990000000
Kraftkostnad med nettleie |  |  | -2288000000 | -2288000000 | -2288000000 | -2288000000 | -2288000000 | -2288000000 | -2288000000 | -2288000000 | -2288000000 | -2288000000 | -2288000000 | -2288000000 | -2288000000 | -2288000000 | -2288000000
Melkøya landkompresjon |  | -8500000000
Melkøya elektrifisering |  | -4700000000
Kraftlinje Skaidi - Hammerfest LNG |  | -3100000000
Anleggsbidrag til Statnett fra Equinor |  | -500000000
Kontantstrøm høy karbonprisbane |  | -16800000000 | 3994518353.7264 | 3994518353.7264 | 3994518353.7264 | 3994518353.7264 | 3994518353.7264 | 3994518353.7264 | 4588518353.7264 | 4588518353.7264 | 4588518353.7264 | 4588518353.7264 | 4588518353.7264 | 4588518353.7264 | 4588518353.7264 | 4588518353.7264 | 3741354838.7097
NNV høy karbonprisbane |  | 30632695675.554
0
0

## Karbonprisbaner
Karbonprisbaner
År | time axis 2023-01-01 to 2100-01-01
Petroleum | 1559 | 1724 | 1907 | 2121 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2293 | 2385 | 2480 | 2579 | 2682 | 2790 | 2901 | 3017 | 3138 | 3264 | 3361 | 3462 | 3566 | 3673 | 3783 | 3897 | 4014 | 4134 | 4258 | 4386 | 4518 | 4653 | 4793 | 4936 | 5084 | 5237 | 5394 | 5556 | 5723 | 5894 | 6071 | 6253 | 6441 | 6634 | 6833 | 7038 | 7249 | 7467 | 7691 | 7921 | 8080 | 8242 | 8406 | 8574 | 8746 | 8921 | 9099
Til bruk i følsomhetsanalyser
År | time axis 2023-01-01 to 2100-01-01
Lav bane | 598 | 627 | 654 | 686 | 703 | 721 | 739 | 757 | 787 | 819 | 852 | 886 | 921 | 958 | 996 | 1036 | 1078 | 1121 | 1166 | 1212 | 1261 | 1311 | 1364 | 1418 | 1475 | 1534 | 1595 | 1659 | 1725 | 1794 | 1866 | 1941 | 2018 | 2099 | 2183 | 2270 | 2361 | 2456 | 2554 | 2656 | 2762 | 2845 | 2931 | 3019 | 3109 | 3202 | 3298 | 3397 | 3499 | 3604 | 3712 | 3824 | 3938 | 4057 | 4178 | 4304 | 4433 | 4566 | 4703 | 4844 | 4989 | 5139 | 5293 | 5452 | 5615 | 5784 | 5957 | 6136 | 6320 | 6510 | 6705 | 6839 | 6976 | 7115 | 7258 | 7403 | 7551 | 7702
Høy bane (IPCC 1,5°-bane - median) | 1470 | 1679 | 1918 | 2096 | 2291 | 2504 | 2736 | 2990 | 3268 | 3572 | 3904 | 4267 | 4664 | 5098 | 5572 | 6091 | 6657 | 7277 | 7588 | 7912 | 8250 | 8603 | 8971 | 9355 | 9755 | 10172 | 10607 | 11060 | 11353 | 11654 | 11963 | 12280 | 12606 | 12940 | 13283 | 13635 | 13997 | 14368 | 14584 | 14804 | 15026 | 15253 | 15482 | 15715 | 15952 | 16192 | 16436 | 16683 | 17504 | 18366 | 19270 | 20219 | 21214 | 22259 | 23354 | 24504 | 25710 | 26976 | 27584 | 28205 | 28841 | 29491 | 30156 | 30835 | 31530 | 32241 | 32967 | 33710 | 34897 | 36127 | 37399 | 38717 | 40080 | 41492 | 42954 | 44467 | 46033 | 47654
Lav og høy pris som skal brukes i følsomhetsanalyser i samfunnsøkonomiske analyser for utslipp i årene 2023–2100
Prisbaner publisert av Finansdepartementet 22. desember 2022. Alle tall i norske kroner, prisnivå 2023.
Nærmere om reglene for karbonpris i samfunnsøkonomiske analyser
Tilbake til Meny

## Forventningsverdier (hidden)
Forventningsverdier for investeringskostnadene |  |  |  | 70/30 | 50/50
Elektrifisering av Melkøya
Investeringskostnader
| Investeringskostnad | Forventet lav | Forventet høy
Kraftlinje Skaidi - Hammerfest LNG |  | 1800000000 | 2300000000 | 1950000000 | 2050000000
|  | 5 % dyrere | 10 % dyrere
Melkøya landkompresjon | 6200000000 | 6231000000 | 6293310000
Melkøya elektrifisering | 7000000000 | 7035000000 | 7105350000
Null-alternativ
Melkøya landkompresjon | 8500000000 | 8542500000 | 8627925000

## Noter
Tilbake til Meny
Notehenvisnger fra regnearkene
1 | Posten omfatter besparelse som en følge av utslippskuttet. Her er det regnet utfra karbonprisalternativet petroleum.
2 | Posten omfatter inntekter av gassalg. Det er beregnet levetid på Snøhvitfeltet fram til 2043 med en årlig produksjon på 6,5 MRD kubikkmeter gass. Overgang til elektrisitet gir 5,8 MRD kubikkmeter gass som selges i 2044. Det er foretatt omregning til MMBTU som er enheten brukt i salg. Salgsprisen er satt til $3,4 per MMBTU. Dollarkursen er gjennomsnittlig dollarkurs i 2022 lik 9,60
3 | Posten omfatter økte strømutgifter som en følge av elektrifisering. Konsulentselskapet AFRY har beregnet som gjennomsnittlig strømpris vil øke med 8 øre fram til 2035, deretter 5 øre. Posten gjelder strømområde NO4 med et totalt forbruk i 2022 på 19,8TWh.
4 | Forventet forbruk er satt til 2,6 TWh, kraftpris 80 øre, nettleie 10 % av strømpris
Kilde forbruk: https://www.npd.no/aktuelt/publikasjoner/rapporter/rapportarkiv/kraft-fra-land-til-norsk-sokkel/6---kraftsituasjonen-og-kraftnettet-pa-land/
Kilde kraftpris: https://publikasjoner.nve.no/rapport/2023/rapport2023_25.pdf
Kilde nettleie: Equinor foredrag
5 | Posten omfatter kostnader knyttet til fortsatt utslipp av klimagasser. Her er det regnet utfra karbonprisalternativet petroleum.
6 | Posten omfatter inntekter av gassalg. Det er beregnet levetid på Snøhvitfeltet fram til 2043 med en årlig produksjon på 6,5 MRD kubikkmeter gass. Det er foretatt omregning til MMBTU som er enheten brukt i salg. Salgsprisen er satt til $3,4 per MMBTU. Dollarkursen er gjennomsnittlig dollarkurs i 2022 lik 9,60
7 | Landkompresjon alene er kostnadsberegnet til 8,5 MRD NOK ifølge Myklebust fra Equinor i foredrag.
8 | I oppdatert investeringsplan for 2023 er kostnadsspennet 2,7 -3,5 MRD NOK i 2023-kroner. Forventet verdi med lik sannsynlighet for utfall.
Tilbake til:
Netto nåverdier oppsummering
NNV- Elektrifisering av Melkøya
NNV- nullalternativ